## E1_Matrice de décision
Annexe E1 ¦ Matrice de décision
Référence au guide relatif à la recommandation de la KBOB sur l'utilisation de la norme BACnet |  | Question relative à la décision |  | Mise en œuvre spécifique au maître d'ouvrage (avec exemples en italique)
Chap. | Sujet | Question | Remarque | Réponse | Genre de mise en œuvre
2.1. | Décision stratégique en faveur de BACnet | La décision stratégique d'utiliser la norme BACnet interopérable a-t-elle été prise par la maîtrise d'ouvrage? |  | oui | Les recommandations de la KBOB relatives à l'utilisation de BACnet doivent impérativement être mises en oeuvre dans les projets de domotique et sont ainsi rendues obligatoires.
2.1. | Définition d'exigences BACnet spécifiques au maître d'ouvrage | Des exigences BACnet spécifiques au maître d'ouvrage ont-elles déjà été élaborées? |  | non | Les exigences BACnet spécifiques au maître d'ouvrage sont établies et doivent être considérées comme supérieures à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet. Les exigences formulées dans ce document complètent les exigences de la recommandation de la KBOB ou peuvent même les remplacer.
2.1. | Autres exigences spécifiques au maître d'ouvrage | Les exigences formulées dans la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet et dans le guide correspondant couvrent-elles tous les besoins de la maîtrise d'ouvrage? | P. ex. utilisation d'un concept de dénomination des objets | non | Des documents complémentaires sont élaborés et les exigences spécifiques au maître de l'ouvrage y font référence.
2.1. | Actualisation des exigences BACnet | Le processus d'actualisation permanent des exigences BACnet est-il défini? |  | oui | L'actualisation a lieu au moyen d'audits de projet définis annuellement. En outre ont lieu des contrôles, des vérifications de la documentation et des sondages spécifiques au projet.
3.1.1. | Définition des objets optionnels (en plus des objets BACnet exigés impérativement) | D'autres objets BACnet sont-ils exigés (en plus de ceux qui sont définis dans les exigences BACnet de la recommandation de la KBOB)? | Avant de pouvoir spécifier les objets en option, les fonctions de domotique requises doivent être définies. | non | Aucun objet supplémentaire n'est exigé. Référence est faite à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet.
3.1.2. | Liste de la commande de priorités | La liste des priorités de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet est-elle applicable? |  | oui | Aucun écart, renvoi à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet
3.1.3. | Synchronisation | La synchronisation doit-elle être effectuée par synchronisation UTCTime? | Comme autre solution, NTP peut être utilisé comme service de synchronisation. | oui | Le service de gestion d'appareil à distance UTCTime-Synchronisation de BACnet est exigé.
3.1.4. | Watchdog (UGC <-> SA) / Heartbeat | La fonction précise du watchdog / Heartbeat est-elle déjà spécifiée? | Un exemple d'exigence pour la fonction du watchdog / Heartbeat figure dans le guide de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet. | non | La fonction précise du watchdog / Heartbeat est spécifiée conformément à l'exemple figurant dans le guide de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet.
3.2. | Utilisation de signes diacritiques | Les signes diacritiques sont-ils autorisés? | Comme le jeu de caractères UTF-8 est déjà exigé implicitement par la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet avec numéros de version et de révision recommandés, des caractères spéciaux, tels qu'accents ou autres signes diacritiques, peuvent être utilisés pour les textes d'état. | non | Les signes diacritiques ne sont pas autorisés.
3.2.1. | L'identificateur de l'objet appareil doit être défini. | La structure de l'identificateur d'objet est-elle déjà définie? | Voir les exemples figurant dans le guide de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet | non | La structure de l'identificateur d'objet sera définie.
3.2.1. | L'identificateur de l'objet appareil doit être défini. | Lors de la définition de la structure de l'identificateur d'objet, a-t-on pensé au nombre d'installations existantes et futures qui devaient être représentées? |  | oui | Les installations existantes ou planifiées pour l'avenir ont déjà été prises en compte lors de l'établissement de la structure de l'identificateur d'objet.
3.2.2. | Le concept de dénomination des objets doit être défini. | La structure du nom d'objet est-elle déjà définie? | Les concepts existants de dénomination et d'adressage doivent être pris en compte. | non | La structure du nom d'objet sera définie. Elle se basera sur le concept existant de désignation et d'adressage du maître d'ouvrage. Il y sera fait référence dans les exigences BACnet spécifiques au maître d'ouvrage.
3.2.3. | Un texte d'état doit être attribué (voir annexe T1) à chaque Present Value d'un objet Binary Input/Value et Multi-state Input/Value). | L'annexe T1 peut-elle être reprise sans compléments? | Le tableau se fonde sur les directives relatives au système de gestion des bâtiments de l'OFCL. Il est donc déconseillé de modifier des textes d'état existants. Le tableau peut toutefois être complété de manière spécifique au maître d'ouvrage. | oui | Pas de compléments, renvoi au guide de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet, annexe T1
3.2.4. | Si des textes de message d'événement doivent être transmis au changement d'état d'événements ou d'alarmes et de messages de dérangement, ils doivent être définis pour chaque objet avec notification d'événements (voir annexe T2). | L'annexe T2 peut-elle être reprise sans compléments? | Il est déconseillé de modifier des textes de message d'événement existants. Le tableau peut toutefois être complété de manière spécifique au maître d'ouvrage. | oui | Pas de compléments, renvoi au guide de la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet, annexe T2
3.2.4. | Il y a lieu de définir comment les textes de message d'événement seront représentés sur le système de gestion des bâtiments. | Le concept de représentation des textes de message d'événement est-il défini? |  | oui | Référence à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.3.1. | Concept d'alarme du maître d'ouvrage | Un concept d'alarme existe-t-il déjà? | Le concept d'alarme du maître d'ouvrage constitue la base de la définition des classes de notification BACnet. | non | Un concept d'alarme spécifique au maître d'ouvrage sera établi.
3.3.1. | Classes de notification BACnet (Notification_Class) | Les classes de notification BACnet exigées ont-elles été attribuées au type d'alarmes du maître d'ouvrage? |  | non | Les classes de notification exigées dans la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet doivent être attribuées au type d'alarmes de la maîtrise d'ouvrage.
3.3.1. | Attribuer des classes de notification (Notification_Class) | Les classes de notification ont-elles été attribuées? | Les objets BACnet utilisant des services d'émission de notifications (COV-Reporting, Intrinsic Reporting, Algorithmic Change Reporting) peuvent aussi être attribués à des classes de notification BACnet. Les classes de notification exigées doivent être attribuées aux objets BACnet correspondants. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.3.1. | Detailliertere Unterteilung der NC | Une subdivision détaillée de la classe de notification (NC) est-elle nécessaire? | Le maître d'ouvrage a toute liberté de définir si nécessaire, en plus des classes de notification prescrites, ses propres classes de notification ou une subdivision plus détaillée des classes de notification prescrites. | non | Une subdivision plus détaillée des classes de notification n'est pas nécessaire.
3.3.1. | Ack_Required pour changement d'état | Un Ack_Required est-il nécessaire pour le changement d'état de TO-OFFNORMAL, TO-FAULT, TO-NORMAL? |  | oui
3.3.1. | Inscrire le destinataire de la classe de notification (Notification_Class) | La détermination individuelle des valeurs a-t-elle été effectuée conformément à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet? |  | non | Le destinataire (Recipient) doit toujours être inscrit dans la Property Recipient_List pour toutes les classes de notification utilisées. Les autres paramètres de la propriété ainsi que d'autres exigences envers les propriétés de la classe de notification doivent être reprises sans modification.
3.3.2. | Enregistrements d'événements | Des événements sont-ils enregistrés localement? | Si des événements doivent aussi être enregistrés localement (c'est-à-dire sur la SA), l'utilisation de l'objet Event Log doit être exigée. Cela doit être défini en conséquence pour le profil SA-CH. | non | Des événements ne sont pas enregistrés localement.
3.4.1. | Enregistrement de valeurs de données / d'enregistrements de tendances | Les types des valeurs de données à enregistrer sont-ils spécifiés? | Valeurs de mesure et d'actionnement - Entrées binaires - Valeurs de consigne - Etat d'exploitation (sauf valeurs d'alarmes et de dérangements) - Etats de commutation binaires - Valeurs de comptage - etc. | oui
3.4.1.1. | Enregistrement de tendance à commande temporelle | Des modifications des valeurs par défaut sont-elles effectuées? | Les modifications des valeurs par défaut des enregistrements de tendance à commande temporelle doivent être spécifiées. | non | Pas de différences, renvoi à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet
3.4.1.2. | Enregistrements de tendance COV | Des modifications des valeurs par défaut sont-elles effectuées? | Les modifications des valeurs par défaut des enregistrements de tendance COV doivent être spécifiées. | non | Pas de différences, renvoi à la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet
3.5.1. | Les fonctions DO mentionnées dans la recommandation de la KBOB relative à l'utilisation de la norme BACnet peuvent être rendues obligatoires. Ces fonctions DO doivent être identifiées en conséquence. | L'attribution de fonctions DO aux divers objets BACnet a-t-elle eu lieu? | Pour qu'il puisse définir de quelles fonctions DO supplémentaires il a besoin, le maître d'ouvrage doit savoir clairement quelle fonctionnalité est nécessaire pour les parties d'installation utilisées dans l'environnement de domotique. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.6.1. | Types d'installations dans le réseau BACnet | La définition des installations raccordées a-t-elle eu lieu? | Pour l'utilisation d'installations dans les réseaux BACnet, il faut définir quelles installations (CVCFSE, DO, etc.) seront raccordées avec BACnet. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.6.1. | Communication transversale des installations dans le réseau BACnet | La définition de la communication transversale des installations dans BACnet a-t-elle eu lieu? | Pour l'utilisation d'installations dans des réseaux BACnet, il faut définir de quelle manière s'effectue la communication transversale des installations. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.6.2. | Technologie de transmission MS/TP | Les équipements/appareils MS/TP ainsi que les débits de transmission sont-ils définis? | Si elle est autorisée, la technologie de transmission MS/TP ne doit être utilisée qu'entre les stations d'automatisation et les appareils de terrain. Les éléments suivants doivent également être définis: - équipements/appareils qui doivent être raccordés avec MS/TP; - débit de transmission (en bauds) | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.6.3. | Routage: structure du réseau BACnet | La structure du réseau BACnet est-elle définie? | Pour la communication au-delà des limites du réseau ou du sous-réseau IP, un BACnet Broadcast Management Device (BBMD) doit être utilisé par segment/par sous-réseau IP. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci
3.6.3. | Routage: BBMD | Le concept du BBMD est-il défini? | En outre, le maître d'ouvrage doit définir si le BBMD doit être installé sur une station d'automatisation d'un appareil BACnet ou sur une station d'automatisation séparée. | oui | Renvoi à l'exigence spécifique au maître d'ouvrage et utilisation de celle-ci