## E1_Entscheidungsmatrix
Beilage E1 ¦ Entscheidungsmatrix
Bezug zu Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung |  | Entscheidungsfrage |  | Bauherrenspezifischen Umsetsetzung (mit Beispiele in kursiver Schrift)
Kapitel | Thema | Frage | Bemerkung | Antwort | Umsetzungsart
2.1. | Strategischer Entscheid für BACnet | Wurde der strategischer Entscheid zur Verwendung von interoperablem BACnet von der Bauherrschaft gefällt? |  | ja | Die in der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung aufgeführten Empfehlungen sind in Projekten der Gebäudeautomation zwingend umzusetzen und werden somit als verpflichtend geltend gemacht.
2.1. | Erstellung von bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben | Wurden bereits bauherrenspezifische BACnet Vorgaben erarbeitet? |  | nein | Die bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben werden erstellt und sind übergeordnet zur KBOB Empfehlung BACnet Anwendung zu betrachten. Vorgaben in diesem Dokument ergänzen Vorgaben der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung oder können diese sogar übersteuern.
2.1. | Weitere bauherrenspezifische Vorgaben | Werden in den KBOB Empfehlungen BACnet Anwendung und im Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung der Bauherrenspez. Vorgaben alle Bedürfnisse der Bauherrschaft abgeholt? | z. B. Verwendung eines Bezeichnungskonzepts für den Objekt Namen | nein | Zusätzliche Dokumente werden erstellt und in den bauherrenspezifischen Vorgaben wird darauf verweisen.
2.1. | Pflege der BACnet Vorgaben | Ist der Prozess der laufenden Pflege der BACnet Vorgaben definiert? |  | ja | Die Pflege erfolgt mit jährlich definierten Projektaudits. Weiter finden projektspezifische Kontrollen, Doku-Prüfungen und Stichproben statt.
3.1.1. | Definition der optionalen Objekte (zusätzlich zu den zwingend vorgegebenen BACnet Objekten) | Werden weitere BACnet Objekte gefordert (zusätzlich zu den in der KBOB Empfehlung BACnet Vorgaben definierte BACnet Objekte)? | Bevor dies spezifiziert werden kann, sind die erforderlichen GA-Funktionen zu definieren. | nein | Keine weiteren Objekte werden gefordert. Es wird auf die KBOB Empfehlung BACnet Anwendung verwiesen.
3.1.2. | Prioritätsliste der Prioritätssteuerung | Gilt die Prioritätsliste gemäss KBOB Empfehlung BACnet Anwendung? |  | ja | Keine Abweichungen, Verweis auf die KBOB Empfehlung BACnet Anwendung
3.1.3. | Zeitsynchronisation | Soll die Zeitsynchronisation mittels UTCTime-Synchronisation erfolgen? | Alternativ ist NTP als Dienst zur Zeitsynchronisation möglich. | ja | Remote Device Management Service UTCTime-Synchronisation von BACnet ist vorgegeben.
3.1.4. | Watchdog (MBE <-> AS) / Heartbeat | Ist die genaue Funktion des Watchdogs / Heartbeats bereits spezifiziert? | Ein Beispiel zur Vorgabe der Funktion des Watchdogs / Heartbeats ist im Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung aufgeführt. | nein | Die genaue Funktion des Watchdogs / Heartbeats wird gemäss Beispiel im Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung spezifiziert.
3.2. | Verwendung von Umlauten | Sind Umlaute zulässig? | Da mit der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung empfohlenen Versions- und Revisionsnummer von BACnet der Zeichensatz UTF-8 bereits implizit gefordert wird, können spezielle Zeichen, wie z. B. deutsche Umlaute bei Zustandstexten verwendet werden. | nein | Keine Umlaute sind zulässig.
3.2.1. | Der Object Identifier des Device Objekts ist zu definieren. | Ist die Struktur für den Object Identifier bereits definiert? | siehe Beispiele im Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung | nein | Die Struktur des Object Identifier wird definiert.
3.2.1. | Der Object Identifier des Device Objekts ist zu definieren. | Wurde bei der Struktur des Objekt Identifier berücksichtigt, wie bereits bestehende und zukünftig geplante Anlagen abgebildet werden? |  | ja | Bereits bestehende und zukünftig geplante Anlagen wurden bei der Erstellung der Struktur des Object Identifier bereits berücksichtigt.
3.2.2. | Das Bezeichnungskonzept für den Objekt Namen ist zu definieren. | Ist die Struktur für den Object Name bereits definiert? | Bestehende Bezeichnungs- und Adressierungskonzepte sind zu berücksichtigen. | nein | Die Struktur des Object Name wird definiert. Das bestehende Bezeichnungs- und Adresskonzept des Bauherren bildet dafür die Grundlage. Es wird in den bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben darauf verwiesen.
3.2.3. | Jedem Present Value eines Binary Input/Value und Multi-state Input/Value Objekt ist ein Zustandstext zuzuweisen (siehe Beilage T1). | Kann die Beilage T1 ohne Erweiterungen übernommen werden? | Die Tabelle orientiert sich an der Richtlinie für Gebäudeleitsysteme (GLS) des BBL. Daher wird abgeraten, bereits bestehende Zustandstexte abzuändern. Die Tabelle kann aber bauherrenspezifisch erweitert werden. | ja | Keine Erweiterungen, Verweis auf den Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung Beilage T1
3.2.4. | Sollen Eventmeldetexte bei Zustandswechsel von Events bzw. Alarm und Störmeldungen übermittelt werden, sind diese für jedes Objekt mit Event Notification zu definieren (siehe Beilage T2). | Kann die Beilage T2 ohne Erweiterungen übernommen werden? | Es wird abgeraten, bereits bestehende Eventmeldetexte abzuändern. Die Tabelle kann bauherrenspezifisch erweitert werden. | ja | Keine Erweiterungen, Verweis auf den Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung Beilage T2
3.2.4. | Es ist zu definieren, wie Eventmeldetexte auf dem GLS dargestellt werden. | Ist das Konzept zur Darstellung von Eventmeldetexten definiert? |  | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspezifischen Vorgabe
3.3.1. | Alarmkonzept des Bauherrn | Existiert bereits ein Alarmkonzept? | Das Alarmkonzept des Bauherrn bildet die Grundlage zur Definition der BACnet Meldeklassen. | nein | Ein bauherrenspezifisches Alarmkonzept wird erstellt.
3.3.1. | BACnet Meldeklassen (Notification_Class) | Ist die Zuordnung vorgegebener BACnet Meldeklassen zu den Alarmtypen des Bauherrn erfolgt? |  | nein | Die gemäss KBOB Empfehlung BACnet Anwendung vorgegebenen Meldeklassen sind den Alarmtypen der Bauherrschaft zuzuordnen.
3.3.1. | Notification_Class vergeben für Meldungen | Sind die Meldeklassen zugewiesen? | BACnet Objekte, die Dienste zur Absetzung von Meldungen verwenden (COV-Reporting, Intrinsic Reporting, Algorithmic Change Reporting), können auch BACnet Meldeklassen zugewiesen werden. Die vorgegebenen Meldeklassen sind den entsprechenden BACnet Objekten zuzuweisen. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspezifischen Vorgabe
3.3.1. | Detailliertere Unterteilung der NC | Braucht es eine detailliertere Unterteilung der NC? | Zusätzlich zu den vorgegebenen Notification Classes ist es dem Bauherren freigestellt, bei Bedarf eigene Notification Classes bzw. eine detailliertere Unterteilung der vorgegeben Notification Classes zu definieren. | nein | Keine detailiertere Unterteilung der NC nötig.
3.3.1. | Ack_Requiered für Zustandwechsel | Ist ein Ack_Required für den Zustandswechsel von TO-OFFNORMAL, TO-FAULT, TO-NORMAL nötig? |  | ja
3.3.1. | Notification_Class Empfänger eintragen | Ist die individuelle Bestimmung der Werte gemäss KBOB Empfehlung BACnet Anwendung erfolgt? |  | nein | In jedem Fall sind bei sämtlichen verwendeten Notification Class der Empfänger (Recipient) im Property Recipient_List einzutragen. Die restlichen Parameter des Property, sowie weitere Vorgaben zu den Properties der Notification Class, sollen unverändert übernommen werden.
3.3.2. | Ereignisaufzeichnungen | Werden Ereignisse lokal aufgezeichnet? | Sollen Ereignisse auch lokal (d. h. auf der AS) aufgezeichnet werden, ist die Verwendung des Event Log Objekts zu fordern. Entsprechend ist dies für das Profil AS-CH zu definieren. | nein | Ereignisse werden nicht lokal aufgezeichnet.
3.4.1. | Aufzeichnung von Datenwerte / Trendaufzeichnungen | Ist spezifiziert, welche Arten der Datenwerte aufzuzeichnen sind? | - Mess- und Stellwerte - Binäre Eingänge - Sollwerte - Betriebsstatus (exkl. Alarm- und Störwerte) - Binäre Schaltzustände - Zählmesswerte - etc. | ja
3.4.1.1. | Zeitgetriggerte Trendaufzeichnung | Werden Änderungen an den Default-Werten vorgenommen? | Änderungen an den Default-Werten der zeitgetriggerten Trendaufzeichnungen sind zu spezifizieren. | nein | Keine Abweichungen, Verweis auf die KBOB Empfehlung BACnet Anwendung
3.4.1.2. | COV-Trendaufzeichnungen | Werden Änderungen an den Default-Werten vorgenommen? | Änderungen an den Default-Werten der COV-Trendaufzeichnungen sind zu spezifizieren. | nein | Keine Abweichungen, Verweis auf die KBOB Empfehlung BACnet Anwendung
3.5.1. | Die in der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung aufgeführte GA-Funktionen können zwingend geltend gemacht werden. Diese GA-Funktionen sind entsprechend zu kennzeichnen. | Ist die Zuordnung von GA-Funktionen zu den einzelnen BACnet Objekten erfolgt? | Damit auch festgelegt werden kann, welche zusätzlichen GA-Funktionen benötigt werden, muss dem Bauherren klar sein, welcher Funktionsumfang für die im GA-Umfeld eingesetzten Anlageteilen erforderlich ist. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe
3.6.1. | Anlage-Arten im BACnet Netzwerk | Ist die Definition der erschlossenen Anlagen erfolgt? | Für die Verwendung von Anlagen in BACnet Netzwerken ist zu definieren, welche Anlagen (HLKKS, GA, u. a.) mit BACnet erschlossen werden. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe
3.6.1. | Querkommunikation der Anlagen im BACnet Netzwerk | Ist die Definition der Querkommunikation der Anlagen im BACnet erfolgt? | Für die Verwendung von Anlagen in BACnet Netzwerken ist zu definieren, wie die Art der Querkommunikation der Anlagen erfolgt. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe
3.6.2. | Übertragungstechnologie MS/TP | Sind die MS/TP Einrichtungen/Geräte sowie die Übertragungsrate definiert? | Wird die Übertragungstechnologie MS/TP erlaubt, ist diese nur zwischen Automationsstationen und Feldgeräten zu verwenden. Zusätzlich ist folgendes noch zu definieren: - Einrichtungen/Geräte, die mit MS/TP erschlossen werden sollen - Übertragungsrate (Baud Rate) | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe
3.6.3. | Routing: BACnet Netzwerkstruktur | Ist die BACnet Netzwerkstruktur definiert? | Für die Kommunikation über Netzwerk- bzw. IP-Subnetz-Grenzen ist je Segment bzw. pro IP-Subnetz ein BACnet Broadcast Management Device (BBMD) zu verwenden. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe
3.6.3. | Routing: BBMD | Ist das Konzept der BBMD definiert? | Zusätzlich ist durch den Bauherrn festzulegen, ob die BBMD auf einer Automationsstation eines BACnet Devices oder auf einer separaten Automationsstation installiert werden soll. | ja | Verwenden und Verweis auf bestehende bauherrenspez. Vorgabe